## rocny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Ročný protokol za |  | 2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 100 | 99.9861 |  | 100 | 99.9792
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 2 |  | 0 | 3
N / % SPH F | [6 empty] | 260 / 1,8 | 259 / 1,8 | 259 / 1,8 | 259 / 1,8 | 259 / 1,8 | 14686 / 100,0 |  | 259 / 1,8 | 151 / 1,0 | 154 / 1,0 | 157 / 1,1 | 157 / 1,1 | 14686 / 100,0 |  | 14686 / 100,0 |  | 151 / 1,0
N / % SPH E | [6 empty] | 258 / 1,7 | 365 / 2,4 | 365 / 2,4 | 365 / 2,4 | 262 / 1,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 316 / 86,6 | 316 / 86,6 | 316 / 86,6 | 316 / 86,6 | 316 / 86,6 | 0 / 0,0 |  | 316 / 86,6 | 317 / 86,8 | 317 / 86,8 | 317 / 86,8 | 317 / 86,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 317 / 86,8
N / % PDH F | [6 empty] | 7 / 1,9 | 7 / 1,9 | 7 / 1,9 | 7 / 1,9 | 7 / 1,9 | 323 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 6 / 0,0 | 6 / 0,0 | 6 / 0,0 | 6 / 0,0 | 323 / 0,0 |  | 323 / 0,0 |  | 6 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.006 | 0.85896 | 100.0538 | 113.8114 | 0.66729
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1146.2603 | 240.4604 | 48598.2213 | 43591.9014 | 259.9627
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 235579.2829 | 167181.3292 | 235579.2829 | 235579.2829 | 235579.2829
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
01.2023 | 104 | 624 | 11.5 | 4.5 | 0 | 0 | 2.1519 | 0.37941 | 91.8858 | 114.0728 | 0.45154 |  | N | 5.3776 | 69.8475 | 96.4442 | 46722.4833 | 33167.8624 |  | N |  | N | 1
02.2023 | 13.5 | 646 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 2.6587 | 2.8072 | 241.7643 | 133.8401 | 0.89283 |  | N | 4.6879 | 70.7972 | 97.505 | 51425.4439 | 36507.1751 |  | N |  | N | 1
03.2023 | 20 | 711 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 2.317 | 0.0061208 | 81.9797 | 150.4132 | 0.90077 |  | N | 4.7199 | 70.6828 | 96.701 | 39368.3927 | 27946.2939 |  | N |  | N | 1
04.2023 | 210 | 506 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.2999 | 0.0081039 | 21.1034 | 113.6859 | 0.66149 |  | N | 4.916 | 70.6241 | 96.8795 | 31978.1403 | 22699.5142 |  | N |  | N | 1
05.2023 | 7.5 | 723 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 2.6358 | 0.11016 | 32.4284 | 127.384 | 0.83193 |  | N | 5.2126 | 73.5968 | 97.3407 | 24438.7344 | 17349.4769 |  | N |  | N | 1
06.2023 | 19.5 | 691 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 4.238 | 0.38082 | 56.3833 | 105.558 | 0.61845 |  | N | 4.8937 | 73.7916 | 97.2352 | 29348.8786 | 20834.3074 |  | N |  | N | 1
07.2023 | 40.5 | 669.5 | 23 | 11 | 0 | 0 | 4.6171 | 0.62268 | 249.3826 | 87.1443 | 0.55056 |  | N | 4.832 | 73.2899 | 97.1555 | 30401.2697 | 21581.9027 |  | N |  | N | 1
08.2023 | 159.5 | 570 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | 3.7767 | 1.0887 | 154.4251 | 115.9517 | 0.77117 |  | N | 4.8943 | 73.4412 | 97.3697 | 27234.6257 | 19334.2445 |  | N |  | N | 1
09.2023 | 448.5 | 268 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2266 | 0.0019818 | 29.9838 | 93.8695 | 0.43753 |  | N | 5.9942 | 71.8056 | 97.5577 | 20589.0996 | 14615.0384 |  | N |  | N | 1
10.2023 | 0 | 740.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.7471 | 2.0286 | 57.5188 | 95.3499 | 0.56266 |  | N | 5.284 | 73.4461 | 96.8624 | 21534.4252 | 15285.8597 |  | N |  | N | 1
11.2023 | 97.5 | 618.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.859 | 0.065483 | 54.6445 | 96.8557 | 0.51102 |  | N | 6.9526 | 70.0174 | 96.0041 | 18888.8052 | 13408.7368 |  | N |  | N | 1
12.2023 | 149.5 | 575.5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4.2552 | 1.4832 | 121.7766 | 120.4399 | 0.65764 |  | N | 7.5346 | 67.4372 | 96.0534 | 31763.383 | 22547.7953 |  | N |  | N | 1
Suma | 1270 | 7343 | 94.5 | 50 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 3.0459 | 0.79932 | 103.0933 | 114.0706 | 0.66731 | 0 |  | 5.396 | 71.6231 | 96.9044 | 31679.4312 | 22488.6922 | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL | SO2 |  | NOx | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 | 20 |  | 350 | 10
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 6.4359 | 1.199 |  | 241.0283 | 1.41
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.26104 | 0.11647 | 9.9658 | 5.278 | 0.042552 | 0 |  | 4.8768 |  |  | 26207.6338 | 17898.764
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  | Ročný protokol za | 2023
Koncentrácia NOx nv | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS | 25
Konštanta vlhkosti K6 | 29.01%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie